## 構造（中間・完了）
| 中間・完了検査 構造チェックシート |  |  | 提出日 ： 年 月 日
|  | 建築物の名称 |  | （監理者又は施工者）
検査対象工区：「 」工区
検査はこのシートに基づき行いますので、該当する項目について各種試験結果、写真、検査記録等をご用意の上、検査を受けて下さい。
工事施工者及び工事監理者は、確認した項目について確認日付欄に最終確認日を記載して下さい。
１．全般
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 確認日付 |  | 検査機関用
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 結果 | 記 事
| 図書全般 |  | 最新の図面にて施工されているか（適判指摘等）
２．基礎工事
直接基礎 | 支持層の確認 |  | 床付け面の状況写真
支持層深さの設計値との差異（深かった場合の処置方法）
| 平板載荷試験 |  | 試験位置（基礎下端）
載荷荷重の大きさ（設計値の3倍（極限）又は2倍（降伏））
杭基礎 | 支持層の確認 |  | 掘削土標本とボーリングサンプルとの比較
掘削土標本又は掘削土写真と柱状図の土質・色の表示との比較
杭支持層深さの設計値との差異（違いがあった場合の処置方法）
| 杭偏芯の確認 |  | 偏心量はあらかじめ検討の範囲内か（仕様書確認）
補強工事の有無（有りの場合は計画または軽微変更の手続きが必要）
| 杭工事施工結果報告書 | 共通 | 杭頭レベルは図面通りか
|  | 場所打コン | 超音波孔壁測定の本数とその結果（拡底杭）
|  | クリート杭 | 杭頭余盛コンクリートの状況写真
配筋検査の記録（写真可）
鉄筋のミルシート（鉄筋コンクリート工事参照）
コンクリート強度試験結果（鉄筋コンクリート工事参照）
|  | 既成杭 | 評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
|  | （鋼管杭を | 材料の品質確認（ミルシート・強度試験結果・製品検査成績）
|  | 含む） | 杭頭処理の確認（写真）
３．鉄筋コンクリート工事
鉄筋のミルシート |  |  | 工事名の記載
使用材種・径毎の「ミルシート」の確認
タグプレートの整理とミルシートとの照合
メーカーマークの確認（拓本又は写真）
ガス圧接試験結果 | 抜取引張強度試験 |  | 公的機関で試験されているか。（公的機関名： ）
圧接工の技量確認（施工計画書・鉄筋径と適応資格の確認）
柱筋や梁筋の部位別毎に、抜取り試験が行われているか
抜取り本数（１ロット３本）・ 抜取り個所の記録（伏図）
抜取り個所の状況写真（位置・試験体・抜き取り後・圧接工名・資格）
| 超音波探傷検査 |  | 施工要領書の確認（冷間直角カッターによる端面処理が必要）
検査会社・検査者の確認（第三者、技量資格）
不合格の処置方法（ロットの判定）
コンクリートの強度 |  |  | 公的機関で試験されているか（公的機関名： ）
試験結果 |  |  | 試験体の養生方法の確認（現場水中・試験所水中・標準養生・現場封緘 養生（長期材令）・コア抜き）
定められた試験日毎に、試験が行われているか
現場の養生方法確認又は試験所で養生している場合の状況写真
コンクリートのスランプ・塩分・空気量の試験結果（記録･写真）
特殊な材料・継手の |  |  | 高強度せん断補強筋・PC鋼材→（ ）
確認 |  |  | 梁貫通補強筋→（ ）
機械式継手→（ ）
材料の品質確認（鋼材のミルシート、製品検査成績書・工場管理記録）
評定品である溶接継手｢フープ・スターラップ｣の製作管理状況や強度試 験結果の確認（ない場合は抜取り試験）
評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 検査/確認日付 |  | 検査機関用
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 結果 | 記 事
配筋検査記録 |  |  | 配筋方向（Ｘ方向、Ｙ方向）は正しいか
現場施工者の「配筋検査記録」（必要項目について検査されているか）
工事監理者の「配筋検査記録」（必要項目について検査されているか）
指摘事項是正記録は検査者の是正確認がなされているか
４．鉄骨工事
工場製作要領書 |  |  | 鉄骨製作工場の確認（ランク・グレード・認定書の有効期限）
使用材料の種類・メーカーの確認（Ｈ鋼・板・鋼管・高力ボルト）
溶接工の技量確認（JIS・AW検定）
エンドタブの方法（スチールタブ（切断が必要か）・ フラックスタブ（技量確認試験またはAW検定代替タブが必要））
ミルシート |  |  | 工事名の記入（工事名がないものは分割・裏書・切断証明が必要）
使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管）
製品検査の記録 （寸法検査） |  |  | 鉄骨製作工場の検査記録（寸法検査）
立会検査の記録（是正事項があればその処置）
鉄骨製作工場の材料管理状態を確認出来る写真（SN材使用時）
材質のチェック（スチールチェッカーの使用）
溶接開先検査の記録（開先角度、ルート間隔、目違い、記録写真）
溶接部の検査 | 自主検査 |  | 外観検査の記録（アンダーカット・われ・突合せ継手の食違い・ダイヤ フラムとフランジのずれ）
超音波探傷試験結果（抜取り率・検査技術者の資格）
不具合個所の処置
| 受入検査 |  | 第三者検査の確認（報告書の宛先・契約書）
| 超音波探検査 |  | 検査技術者の資格（NDI-UT２種、３種）
外観検査に突合せ継手の食違い、ダイヤフラムとフランジのズレが含 まれているか
自主検査と同じ部材での検査結果の比較はどうであったか
高力ボルト | トルシア形 |  | 摩擦面処理の検査記録（グラインダー処理部の発錆）
| JIS形六角ボルト |  | 製品検査成績書（工事名、使用径･長さ毎）
受入れ検査（軸力導入試験）の結果
現場での施工管理状況の記録写真（仮ボルトの使用） （一次・二次締め、マーキングの有無）
トルシア形ボルトの締付け検査（ピンテール破断の確認、共回り有無の 確認、平均回転角度±30°）
ＪＩＳ形高力ボルトの軸力管理の記録（トルクコントロール法）
| メッキボルト |  | 認定書、製品検査成績書
高力ボルト締め付け管理技術者の資格
締め付け管理（ナット回転法）
建て方精度検査 |  |  | 精度（H/700かつ15mm以内）検査の記録
柱脚 | 一般工法 |  | アンカーボルトの締め付け状況の確認（ダブルナット・ボルトの余長）
ベースモルタルの充填結果
施工記録写真の確認
柱脚スタッドボルトの打撃試験結果の記録
| 評定工法 |  | 評定工法の場合は､その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
使用材料の品質確認(鋼材のミルシート、充填モルタルの強度試験結果)
現場溶接の検査 |  |  | 現場溶接施工要領書の確認
溶接工の技量確認（JIS V(立向)又はH(横向)・AW検定現場溶接）
溶接管理技術者の配置とその資格（WES）
開先検査の記録（開先角度・ルート間隔）
溶接材料の管理（吸湿防止）
溶接状況の管理記録（雨天・風・余熱・パス間温度）
外観検査の記録（溶接部の検査（自主検査）に同じ）
超音波探傷検査結果（溶接部の検査（受入検査）に同じ）

## 設備（完了）
| 完了検査 設備チェックシート |  | 提出日 ： 年 月 日
|  | 建築物の名称 | （監理者又は施工者）
検査はこのシートに基づき行いますので、該当する項目について各種試験結果、写真、測定データ等をご用意の上、検査を受けて下さい。
工事施工者及び工事監理者は、確認した項目について確認日付欄に最終確認日を記載して下さい。
検 査 内 容 |  |  | 確認日付 |  | KJH | 備 考
|  |  | 施工者 | 監理者 | 結果
１．共通
1 | 電気、水道、ｶﾞｽ設備が仮設でなく本設である。
2 | 敷地内外の給排水設備の接続が完了している。
3 | 設備機器等が敷地外に突出していない。
4 | 屋上突出設備（水槽・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・空調機器等）は、地震等に対する転倒防止の措置が講じてある。
２．給排水設備 | [5 empty] | ＊漏水試験結果（24時間）のﾃﾞｰﾀ
1 | 飲料水系と他の水系が直接接続されていない。
2 | 給水設備（散水栓等）は吐水口空間が確保されている。
3 | 給水ﾀﾝｸ、高架ﾀﾝｸの保守点検に支障ない空間が確保されている。 |  |  |  |  | 写真
4 | 高架ﾀﾝｸの保守点検のための安全対策（ｽﾃｰｼﾞ、手すり等）の措置が講じてある。 |  |  |  |  | 写真
5 | 給水ﾀﾝｸ上部（地下にあっては給水ﾀﾝｸ室）を排水管等が通過していない。
6 | 地下給水ﾀﾝｸ室には、浸水を感知する装置が設けられている。
7 | 雨水排水立て管は、汚水排水管・通気管と兼用し、又はこれらの管と連結していない。
8 | 雨水排水管を汚水排水管に連結する場合は、直前にﾄﾗｯﾌﾟ枡等が設けられている。
9 | 排水管の保守点検のための掃除口等が設けられている。
10 | 通気管末端の開口部と建物の出入口、窓等との離隔距離が確保されている。
11 | 排水通気用屋内設置型通気弁は、保守点検が可能な場所又は付近に点検口が設けられている。
12 | 排水槽は昭和50年建設省告示1597号第2項第2号に基づき施工されている。
13 | 流し器具、洗面器具、浴槽の床排水等に規定の排水ﾄﾗｯﾌﾟが設けられている。 |  |  |  |  | 写真
14 | 合併処理浄化槽が申請どおり設けられている。（工事中の型式番号がわかる写真） |  |  |  |  | 写真
15 | 浄化槽、くみ取り槽が24時間漏水していない。 |  |  |  |  | 写真・ﾃﾞｰﾀ*
16 | 給排水管、通気管が規定の材質で施工されている。 |  |  |  |  | 写真
17 | 厨房の排水設備にはｸﾞﾘｰｽ阻集器が設けられている。
18 | 「給湯設備の転倒防止対策」について平成12年建設省告示第1388号の第5によりｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径、本数が規定とおり設置されている。
３．換気設備 | [5 empty] | ＊機械換気風量測定ﾃﾞｰﾀ
1 | 中央管理方式の空調設備、地下居室の機械換気の外気取入口は、地上3ｍ以上の位置に設けられている。
2 | 換気設備は保守点検に支障ない位置にある。
3 | 火気使用室に規定の給気設備と排気設備が設けられている。 |  |  |  |  | 写真・ﾃﾞｰﾀ*
4 | 居室に当該床面積の1/20以上の開口部又は規定の換気設備が設けられている。 |  |  |  |  | ﾃﾞｰﾀ*
5 | 機械換気及びｼｯｸﾊｳｽ対策を必要とする室に規定の換気設備が設けられている。 |  |  |  |  | ﾃﾞｰﾀ*
6 | 開放型燃焼器具を設ける居室には換気上有効な開口部が設けられている。
7 | 換気ﾀﾞｸﾄが規定の材質で施工されている。 |  |  |  |  | 写真
8 | 火気使用室の排気ﾀﾞｸﾄは、規定のﾛｯｸｳｰﾙ等の断熱処理がなされている。 |  |  |  |  | 写真
9 | 密閉式、半密閉式ｶﾞｽ器具に設けられて排気筒（煙突）には防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰが取り付けられていない。
10 | 3階建て以上の共同住宅には、ｶﾞｽ器具に適合したｶﾞｽの安全対策（ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ・Lﾈｼﾞ金属配管等）がなされている。
検 査 内 容 |  |  | 確認日付 |  | KJH | 備 考
|  |  | 施工者 | 監理者 | 結果
４．排煙設備 | [5 empty] | ＊機械排煙風量測定ﾃﾞｰﾀ
1 | 排煙を要する場所には、当該床面積の1/50以上の開口部又は機械排煙設備が設けられている。 |  |  |  |  | ﾃﾞｰﾀ*
2 | 排煙設備のための手動解放装置がﾜﾝﾀｯﾁ方式で規定の高さにある。
3 | 排煙ﾀﾞｸﾄに設ける防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰは280℃の温度ﾋｭｰｽﾞを使用している。 |  |  |  |  | 写真
4 | 排煙ﾀﾞｸﾄの断熱が必要な箇所にはﾛｯｸｳｰﾙ等で被覆されている。 |  |  |  |  | 写真
5 | 排煙用機器（排煙機、可動垂れ壁等）は防災性能評定品である。
6 | 機械排煙設備の作動と連動して、換気、空調設備が停止する。
7 | 機械排煙設備が作動して負圧による当該区画内の避難方向への戸の開閉に支障がない。
8 | 機械排煙設備の排煙出口、附室及び乗降ﾛﾋﾞｰに設ける給気取入口は、「延焼の恐れのある部分」以外に設けられている。
9 | 排煙口から一の防煙区画に至る水平距離は、30ｍ以下である。
５．非常用照明 | [5 empty] | ＊照度測定ﾃﾞｰﾀ、光源及び測定位置の配置図
1 | 非常用照明器具は必要な場所に設けられ、規定の照度がある。 |  |  |  |  | 写真・ﾃﾞｰﾀ*
2 | 非常用照明装置は防災性能評定品である。（JIL適合ﾏｰｸ・評定番号）
3 | 電池内蔵型は分電盤主回路の二次側から供給されている。
4 | 電池別置型は停電検出を分電盤の廊下等避難経路の分岐回路の二次側から取られている。
5 | 照明のｿﾞｰﾆﾝｸﾞ範囲において、非常用照明と一般照明が同一分電盤から供給されている。
６．予備電源 | [5 empty] | ＊予備電源の運転・切替えのﾃﾞｰﾀ、総合運転ﾌﾛｰｼｰﾄ
1 | 常用の電源から予備電源への切替えに支障がない。 |  |  |  |  | ﾃﾞｰﾀ*
2 | 耐熱規制を受けた配線、分電盤等で施工されている。
７．避雷設備 | [5 empty] | ＊接地抵抗測定ﾃﾞｰﾀ
1 | 高さ20mを超える部分が保護角内におさまり、接地極が地下0.5ｍ以上の深さに埋設され、規定の接地抵抗値以下である。 |  |  |  |  | 写真・ﾃﾞｰﾀ*
2 | 避雷導線から1.5ｍ以内にある金属体（TVｱﾝﾃﾅ、高架ﾀﾝｸ等）は電気的に接続されている。 |  |  |  |  | 写真
3 | 簡略法の場合は、鉄筋、鉄骨との溶接が規定どおりに施工されている。 |  |  |  |  | 写真
4 | RFの突針、支持管、避雷導線が規定どおりに施工されている。 |  |  |  |  | 写真
5 | 接地極埋設標識板が設けられている。
８．その他
1 | 外壁の「延焼の恐れのある部分」に設ける換気設備の開口部に防火設備（FD等）が設けられている。
2 | 換気、空調ﾀﾞｸﾄに設ける防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰが防火区画等の貫通部に取り付けられている。 |  |  |  |  | 写真
3 | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰの構造は、日本防排煙工業会の自主適合ﾏｰｸ等により確認している。
4 | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付近の天井には保守点検のための点検口（45ｃｍ角以上）が設けられている。
5 | 防火戸、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、可動垂れ壁に連動する感知器が規定の位置に設けられ、作動する。
6 | 配管、ﾀﾞｸﾄ、配線等が防火区画等を貫通する際に、耐火被覆等の防火措置を講じている。 |  |  |  |  | 写真
7 | 和風便器、阻集器が防火区画の床を貫通する際に、耐火被覆等の防火措置を講じている。 |  |  |  |  | 写真
8 | 階段（屋内・屋外）に直接面して換気設備の開口部が設けられていない。
9 | 屋外避難階段から2ｍ未満に換気設備の開口部が設けられていない。
10 | 屋外階段の正面、屋外避難階段から周囲2ｍ範囲の給湯器はPS扉内型である。
９．昇降機設備
1 | 機械室及び昇降路内は、他の用途の配線、配管等が設けられていない。
2 | 昇降路は、耐火構造等で区画され、昇降路内には穴、隙間がなく、かつ突出物がない。
3 | 非常用EV各階乗降ﾛﾋﾞｰの適切な位置にｽﾃﾝﾚｽ板等の避難経路図（ｻｲｽﾞA3以上）を掲示している。
4 | EV機械室に至る通路及び階段の幅は70ｃｍ以上、高さは1.8ｍ以上、階段の蹴上げ、踏み面は規定寸法を確保している。
5 | EV機械室の床は、防塵塗装で仕上られている。また、油圧EVにあっては防油堤がある。
6 | EV機械室の壁、天井は、不燃材料等で仕上られている。また、天井の高さは規定以上である。